## 废水比对
监督性监测废水比对数据
监测年 | 监测月 | 监测日 | 监测时 | 省 | 市 | 县 | 企业名称 | 社会信用代码 | 行业类别 | 一级行业类别 | 监测点 | 系统安装位置 | 监测项目 | 监测设备型号 | 设备生产厂家 | 监测日期 | 手动监测结果 | 自动监测结果 | 取值单位 | 结果误差 | 计算类型 | 评价标准要求的值 | 是否合格
2022 | 12 | 22 | 08 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 9132062375505666X6 | 4620¦污水处理及其再生利用 |  | 总排口(DW002) |  | 氨氮（NH3-N） |  |  | 2022-12-22 | 1.49 | 1.52 | mg/L | 0.03mg/L | 绝对误差 | 绝对误差不超过±0.3mg/L | 合格
2022 | 12 | 22 | 09 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 9132062375505666X6 | 4620¦污水处理及其再生利用 |  | 总排口(DW002) |  | 氨氮（NH3-N） |  |  | 2022-12-22 | 1.49 | 1.47 | mg/L | -0.02mg/L | 绝对误差 | 绝对误差不超过±0.3mg/L | 合格
2022 | 12 | 22 | 10 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 9132062375505666X6 | 4620¦污水处理及其再生利用 |  | 总排口(DW002) |  | 氨氮（NH3-N） |  |  | 2022-12-22 | 1.49 | 1.54 | mg/L | 0.05mg/L | 绝对误差 | 绝对误差不超过±0.3mg/L | 合格
2022 | 12 | 22 | 08 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 9132062375505666X6 | 4620¦污水处理及其再生利用 |  | 总排口(DW002) |  | 化学需氧量 |  |  | 2022-12-22 | 25.0 | 25.3 | mg/L | 0.3mg/L | 绝对误差 | 绝对误差不超过±5mg/L | 合格
2022 | 12 | 22 | 09 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 9132062375505666X6 | 4620¦污水处理及其再生利用 |  | 总排口(DW002) |  | 化学需氧量 |  |  | 2022-12-22 | 25.0 | 25.5 | mg/L | 0.5mg/L | 绝对误差 | 绝对误差不超过±5mg/L | 合格
2022 | 12 | 22 | 10 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 9132062375505666X6 | 4620¦污水处理及其再生利用 |  | 总排口(DW002) |  | 化学需氧量 |  |  | 2022-12-22 | 25.0 | 25.2 | mg/L | 0.2mg/L | 绝对误差 | 绝对误差不超过±5mg/L | 合格
2022 | 12 | 22 | 08 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 9132062375505666X6 | 4620¦污水处理及其再生利用 |  | 总排口(DW002) |  | 总磷（以P计） |  |  | 2022-12-22 | 0.200 | 0.197 | mg/L | 0mg/L | 绝对误差 | 绝对误差不超过±0.04mg/L | 合格
2022 | 12 | 22 | 09 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 9132062375505666X6 | 4620¦污水处理及其再生利用 |  | 总排口(DW002) |  | 总磷（以P计） |  |  | 2022-12-22 | 0.200 | 0.205 | mg/L | 0mg/L | 绝对误差 | 绝对误差不超过±0.04mg/L | 合格
2022 | 12 | 22 | 10 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 9132062375505666X6 | 4620¦污水处理及其再生利用 |  | 总排口(DW002) |  | 总磷（以P计） |  |  | 2022-12-22 | 0.200 | 0.199 | mg/L | 0mg/L | 绝对误差 | 绝对误差不超过±0.04mg/L | 合格
2022 | 12 | 22 | 13 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 913206236913329434 | 4620¦污水处理及其再生利用 |  | 总排口(DW002) |  | 氨氮（NH3-N） |  |  | 2022-12-22 | 1.49 | 1.56 | mg/L | 0.07mg/L | 绝对误差 | 绝对误差不超过±0.3mg/L | 合格
2022 | 12 | 22 | 14 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 913206236913329434 | 4620¦污水处理及其再生利用 |  | 总排口(DW002) |  | 氨氮（NH3-N） |  |  | 2022-12-22 | 1.49 | 1.45 | mg/L | -0.04mg/L | 绝对误差 | 绝对误差不超过±0.3mg/L | 合格
2022 | 12 | 22 | 15 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 913206236913329434 | 4620¦污水处理及其再生利用 |  | 总排口(DW002) |  | 氨氮（NH3-N） |  |  | 2022-12-22 | 1.49 | 1.53 | mg/L | 0.04mg/L | 绝对误差 | 绝对误差不超过±0.3mg/L | 合格
2022 | 12 | 22 | 13 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 913206236913329434 | 4620¦污水处理及其再生利用 |  | 总排口(DW002) |  | 化学需氧量 |  |  | 2022-12-22 | 25.0 | 24.7 | mg/L | -0.3mg/L | 绝对误差 | 绝对误差不超过±5mg/L | 合格
2022 | 12 | 22 | 14 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 913206236913329434 | 4620¦污水处理及其再生利用 |  | 总排口(DW002) |  | 化学需氧量 |  |  | 2022-12-22 | 25.0 | 26.3 | mg/L | 1.3mg/L | 绝对误差 | 绝对误差不超过±5mg/L | 合格
2022 | 12 | 22 | 15 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 913206236913329434 | 4620¦污水处理及其再生利用 |  | 总排口(DW002) |  | 化学需氧量 |  |  | 2022-12-22 | 25.0 | 24.9 | mg/L | -0.1mg/L | 绝对误差 | 绝对误差不超过±5mg/L | 合格
2022 | 12 | 22 | 13 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 913206236913329434 | 4620¦污水处理及其再生利用 |  | 总排口(DW002) |  | 总磷（以P计） |  |  | 2022-12-22 | 0.200 | 0.208 | mg/L | 0.01mg/L | 绝对误差 | 绝对误差不超过±0.04mg/L | 合格
2022 | 12 | 22 | 14 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 913206236913329434 | 4620¦污水处理及其再生利用 |  | 总排口(DW002) |  | 总磷（以P计） |  |  | 2022-12-22 | 0.200 | 0.197 | mg/L | 0mg/L | 绝对误差 | 绝对误差不超过±0.04mg/L | 合格
2022 | 12 | 22 | 15 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 913206236913329434 | 4620¦污水处理及其再生利用 |  | 总排口(DW002) |  | 总磷（以P计） |  |  | 2022-12-22 | 0.200 | 0.207 | mg/L | 0.01mg/L | 绝对误差 | 绝对误差不超过±0.04mg/L | 合格