港管环〔2025〕3号

关于《苏环洋口港（南通）水务有限公司如东分公司如东县洋口化学工业园1号集水点污水处理站技改项目环境影响报告表》的批复

苏环洋口港（南通）水务有限公司如东分公司：

你公司报送的《苏环洋口港（南通）水务有限公司如东分公司如东县洋口化学工业园1号集水点污水处理站技改项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经审查，现批复如下：

- 该项目审批前我区已在网站（http://www.rudong.gov.

- cn/）将项目内容进行了公示，公众未提出反对意见及听证请求。根据江苏如东洋口港经济开发区管理委员会备案（港管审备〔2023〕53号）、环境影响报告表技术评估意见、环评结论与建议，在切实落实各项污染防治措施，各类污染物达标排放及环境污染事故风险防范措施落实到位的前提下，从环保角度分析，你公司如东县洋口化学工业园1号集水点污水处理站技改项目在江苏如东洋口港经济开发区（如东县洋口化学工业园东区）建设具备环境可行性。

二、该项目为改建项目，项目建成投产后污水处理站日处理能力为400m3。

三、你公司必须按照《报告表》中对策建议，严格执行建设项目环保“三同时”制度，认真落实《报告表》中提出的各项环境污染治理措施及环境管理要求，充分采纳技术评估意见，切实做好以下污染防治工作：

1、废水治理。实行“雨污分流、清污分流”。如东县洋口化学工业园中试基地各入驻企业的废水各特征因子须处理后达到《化学工业水污染物排放标准》（DB 32/939-2020）表3 涉重金属特征污染物排放限值、表4有机特征污染物排放限值及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度中的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1的B级要求后方可排入本项目污水处理站。本项目对如东县洋口化学工业园中试基地废水分类收集、分质处理，高浓度废水经收集后采用“芬顿氧化+芬顿沉淀+水解”工艺进行预处理，低浓度废水经收集后与本项目生活污水、初期雨水、废气处理废水采用“水解”工艺预处理，经预处理后的各股废水一起采用“好氧+二沉池+混凝沉淀”工艺处理，经处理后须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，再泵入苏环洋口港（南通）水务有限公司集中处理。

2、废气治理。本项目运营期废水处理产生的废气（非甲烷总烃、氨、硫化氢）、污泥浓缩废气（氨、硫化氢）、危废仓库暂存废气（氨、硫化氢）采用氧化塔+碱洗塔+水洗塔+生物滤池处理后通过15m排气筒PQ1达标排放，同时你公司须加强全过程管理，在确保安全的前提下采取措施尽量减少废气的无组织排放。

项目施工期扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）中表1排放限值；运营期非甲烷总烃有组织、无组织排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1、表2、表3相应排放限值；氨、硫化氢、臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2相应排放限值，氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷厂界无组织排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表5二级标准。

3、噪声治理。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。运营期你单位须合理安排厂区总体平面布局，优选低噪声设备，高噪声源设备应尽量远离居民，并采取屏障隔声、降噪减振等有效措施，确保该项目运营期厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准，且不得降低周围环境敏感点声环境质量。

4、固废处置。按“减量化、资源化、无害化”处置原则，落实项目运营期产生的各类固体废物，按要求建设专门的危废贮存场所，防止二次污染。危险废物委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门统一清运。

5、土壤和地下水防治。你公司须采用严格的分区防渗措施，按照《报告表》要求，不同分区采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性，切实防止对土壤和地下水产生影响。加强对地下水环境的监控、预警，建立地下水环境影响跟踪监测制度、定期进行土壤和地下水监测，以便及时发现问题，采取措施。

6、按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求，规范设置排污口，设置排口标志牌，排气筒预留监测采样口。按照环评报告的要求，为了解如东县洋口化学工业园中试基地各入驻企业废水实时排放情况，企业应在污水处理站进水总管安装流量、pH/T（pH值及水温）、COD、氨氮、总磷、总氮自动监控设施。污水排口安装流量、pH/T（pH值及水温）、水温、COD、氨氮、总磷、总氮自动监控设施。同时按照自行监测要求，落实环境监测计划，开展自行监测，保存原始监测记录。

7、制度建立与风险防范。你公司须认真落实《报告表》中提出的各项事故应急防范措施，同时严格按照环境风险管理的有关规定制定环境事故应急预案，设置事故应急池，配备相应装备并定期进行演练，防止因事故发生污染环境事件。

四、该项目污染物排放总量控制指标初步核定如下：废水污染物排放量（接管量）：废水量120000t/a；COD 49.6680t/a、氨氮3.1680t/a、总氮6.0000t/a、总磷0.6050t/a；废水污染物排放量（外排量）：废水量120000t/a；COD 6.0000t/a、氨氮0.6000t/a、总氮1.8000t/a、总磷0.0600t/a；废气污染物排放量（有组织）：非甲烷总烃0.0980t/a、氨氮0.0083t/a；废气污染物排放量（无组织）：非甲烷总烃0.0257t/a、氨氮0.0075t/a；固废零排放量。其他污染物排放量不得突破《报告表》中预测的排放量。

五、你公司应当对该建设项目环境影响报告表的内容和结论负责，接受委托编制该项目环境影响报告表的技术单位对其编制的环境影响报告表承担相应责任。

六、涉及其他法律及法规规定需要办理的其他相关手续应经相关部门批准后方可开工建设。该项目建成后，你公司应按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序, 对配套建设的环境保护设施进行验收。本批复与该项目的环境影响评价文件一并作为项目环境管理及验收依据。项目的事中、事后环境现场的监督管理由南通市如东生态环境局负责组织实施。

七、本批复自下达之日起五年内有效，你公司必须严格按照环评批准的规模、工艺等组织实施，项目的性质、规模、地点、采用的工艺或污染防治措施发生重大变化的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

江苏如东洋口港经济开发区管理委员会

2025年X月X日